## REKAPITULACIJA
Projekt: | 53
Lokacija: | Naselje Čreta
Občina Hoče - Slivnica
Objekt: | Izgradnja črpališča Čreta
Načrt: | 2/1 Načrt s področja gradbeništva
Faza: | PZI
REKAPITULACIJA STROŠKOV HIDROFORNA POSTAJA ČRETA
Objekt/Storitev |  | Skupna cena (brez DDV-ja)
1.1 | HIDROFORNA POSTAJA ČRETA | 0
2.1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | 0
2.2 | HIDROFORNA POSTAJA ČRETA | 0
CENA SKUPAJ (brez DDV-ja): |  | 0
DDV (22%): |  | 0
CENA SKUPAJ (z DDV-jem): |  | 0

## 1.1 PREDRAČUN_HP_G
Projekt: | 53
Lokacija: | Naselje Čreta
Občina Hoče - Slivnica
Objekt: | Izgradnja črpališča Čreta
Načrt: | 2/1 Načrt s področja gradbeništva
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov ČRPALIŠČE ČRETA
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1 PREDDELA |  | PREDDELA SKUPAJ: |  | 0
1.1 Ostala dela
1.1.1. |  | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.2. |  | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih odstrani - ocena. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.3. |  | Priprava deponije za vodovodni material in gradbeni material. Upoštevati je pridobitev soglasja lastnika parcele in plačilo odškodnine. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4. |  | Zaščita gradbene jame z tehnologijo, ki jo določi izvajalec in upošteva analizo prostora v projektno rešitev, izdelavo in monitoring vezano na geomehanski nadzor. | kos | 1 | 0 | 0
1.1.5. |  | Izvedba terenskega ogleda pred samo gradnjo v prisotnosti predstavnika Zavoda za varstvo narave. Vključno z evidentiranje morebitnih dreves za odstranitev in krčitev. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Strojni izkop humusa v debelini 25 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo do 10.000 m in hranjenjem na deponiji do ponovne uporabe. | m3 | 19.2 | 0 | 0
2.2. |  | Široki strojni izkop gradbene jame v terenu III- kat. Z nakladanjem na kamion in prevoz v deponijo na gradbišču. | m3 | 33 | 0 | 0
2.3. |  | Ročno planiranje dna izkopa z izkopom do 0,02m3/m2 do točnosti ±2 cm | m2 | 13 | 0 | 0
2.4. |  | Dovoz zemljine iz deponije na gradbišču in zasipanje za in med temelji in temeljnimi zidovi z izkopanim materialom v sloji po 25 cm in komprimiranje z ročnimi kompresijskimi stroji | m3 | 23 | 0 | 0
2.5. |  | Nabava dobava in vgradnja tamponskega materiala pod tlaki v debelini 20 cm in strojno komprimiranje | m3 | 2.55 | 0 | 0
2.6. |  | Nakladanje na prevozno kamion in odvoz preostalega materiala od izkopa v končno deponijo na razdaljo 3 km, z vsemi stroški deponiranja (deponija, planiranje in valjanje v deponiji) | m3 | 48 | 0 | 0
2.7. |  | Strojni izkop kompaktne matične hribine - prepereli do kompaktni glinasti skrilavec (IV.-V. ktg), z direktnim nakladanjem odkopanega materiala na kamione in odvozom na začasno deponijo izven plazljivega območja
|  | " - izkop za izvedbo kamnito betonske podporne konstrukcije in AB podpornega zidu | m3 | 39 | 0 | 0
2.8. |  | Dobava in vgradnja drenažnega filtrskega zasutja za podporno konstrukcijo iz kvalitetnega, zmrzlinsko odpornega drobljenca, frakcije do 16-32 mm. V postavki upoštevati statično uvaljanje. Postavka velja za zbito stanje, v razsutem stanju upoštevati 30% večji volumen! | m3 | 68 |  | 0
2.9. |  | Dobava in vgradnja ločilnega geosintetika 300 g/m2 po odkopani steni brežine | m2 | 105 |  | 0
2.10. |  | Dobava in montaža drenažne cevi PVC DN 150, v ceno zajeti ves pritrdilni material in pripadajoče fazonske elemente | m1 | 30 |  | 0
|  | 3 BETONSKA DELA |  | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  | 0
3.1 Prečrpalna postaja
3.1.1. |  | Armatura različnih profilov in kvalitet – ocena. | kg | 683 |  | 0
3.1.2. |  | Podložni beton C8/10, deb. 5cm.mali presek 0,06m3 /m2,m1 | m3 | 0.52 |  | 0
3.1.3. |  | Nabava ter dobava betona in vgradnja betona v temelje in temelne zidove; enostavna armatura. C16/20, prereza nad 0,30 m3/m2.
|  | " - plošča in vez -tlak | m3 | 2 |  | 0
|  | " - zidovi | m3 | 5.59 |  | 0
3.1.4. |  | Nabava ter dobava betona in vgradnja betona v konstrukcije pod koto ±0,00, enostavna armatura. C16/20, prereza 0,10-0,30 m3/m2. | m3 | 0.52 |  | 0
|  | " - temelji | m3 | 2.5 |  | 0
|  | " - vhodne stopnice in podest | m3 | 1.35 |  | 0
|  | " - vhodne stopnice in podest | m3 | 0.54 |  | 0
3.1.5. |  | Nabava,dobava in izvedba težnostnega zidu z razširjeno peto - lomljenec .
|  | " - potresni stebri | m3 | 0.4 |  | 0
|  | " - vez na koti+2,46 | m3 | 1.25 |  | 0
3.1.6. |  | Dobava in izdelava kamnito betonske poglobitve do zadostno nosilne podlage za prečrpalnico iz lomljenca v betonu (70:30), C20/25, D=30-50 cm (70:30), poglobitev višine 1,50 m, širine 0,50 m | m3 | 8 |  | 0
3.2 Kamnito betonska težnostna podporna konstrukcija
3.2.1. |  | Dobava in betoniranje podbetonov prereza nad 0,08 do 0,12 m3/m2, podložni beton C16/20 pod peto kamnitega zidu | m3 | 1.5 |  | 0
3.2.2. |  | Dobava in izdelava pete kamnitega zidu iz lomljenca v betonu C20/25, D=60-80 cm (70:30), peta višine 0,8 m, širine 1.31 m | m3 | 12 |  | 0
3.2.3. |  | Dobava in izdelava kamnitega zidu iz lomljenca v betonu C20/25, D=40-60 cm (70:30), višine predvidene po projektu | m3 | 25 |  | 0
3.2.4. |  | Dobava in vgradnja izcednic tekom izvedbe kamnitega zidu, gibljve PVC cevi premera PEHD 50 mm, dolžine 1,50 m, na razmaku 3,0 m | kom | 3 |  | 0
3.2.5. |  | Fugiranje odprte vidne strani kamnitega zidu z betonom ali malto | m2 | 46 |  | 0
3.2.6. |  | Izvedba AB krone nad kamnitim zidom dim. 0,20 × 0,75 m, v postavki upoštevati opaženje in razopaženje, dobavo in vgradnjo betona C25/30, XC2, XF2
|  | - opaženje / razopaženje | m2 | 20 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja betona | m3 | 1.5 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja vzdolžne armature 6 × fi 12, L=6,0 m, preklopi min. 60 cm | kg | 36 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja stremen fi 10 | kg | 155 |  | 0
3.2.7. |  | Dobava in izvedba kamnito betonske mulde za podpornim zidom širine 35 cm iz kamna deb. 10-20 cm v betonu C20/25, naklon min. 1% | m1 | 10 |  | 0
3.3 AB podporni zid
3.3.1. |  | Dobava in betoniranje podbetonov prereza nad 0,08 do 0,12 m3/m2, podložni beton C12/15 pod peto AB zidu | m3 | 2.5 |  | 0
3.3.2. |  | Izvedba AB temeljne pete iz betona C25/30 dim. 0,40 × 1.2 x 13,0 m, v postavki upoštevati opaženje in razopaženje, dobavo in vgradnjo betona C25/30, XC2, S4, Dmax 32, PV2
|  | - opaženje / razopaženje | m2 | 26 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja betona | m3 | 7 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja vzdolžne armature 32 × fi 12, L=6,0 m, preklopi min. 60 cm | kg | 145 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja stremen 87 × fi 10 | kg | 155 |  | 0
3.3.3. |  | Izvedba AB stene podpornega zidu iz betonu C25/30 dim. 0,20 × 1.6 x 13,0 m, v postavki upoštevati opaženje in razopaženje, dobavo in vgradnjo betona C25/30, XC2, S4, Dmax 32, PV2
|  | - opaženje / razopaženje | m2 | 42 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja betona | m3 | 5 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja vzdolžne armature 6 × fi 12, L=6,0 m, preklopi min. 60 cm | kg | 35 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja stremen fi 8 in fi 10 | kg | 250 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja armaturne mreže Q 257 | kg | 272 |  | 0
3.3.4. |  | Dobava in izvedba betonske mulde za podpornim zidom širine 35 cm iz betona C20/25, naklon min. 1% | m1 | 13 |  | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
4.1. |  | Dvostranski raven opaž nevidnih konstrukcij temeljev in temeljnih zidov | m2 | 36.77 |  | 0
4.2. |  | Dvostranski raven opaž vidnih konstrukcij vhodne stopnice | m2 | 4.45 |  | 0
4.3. |  | Enostranski opaž vezi in robov plošče | m2 | 5.86 |  | 0
4.4. |  | Postavljanje v opaž kovinskih sider za strešno lego teže do tri kg po točnih podatkih iz projekta | kom | 6 |  | 0
4.5. |  | Nabava lesa in drugega potrebnega spojnega materiala za strešno konstrukcije ter izdelava enostavnega ostrešja | m2 | 24.2 |  | 0
4.6. |  | Nabava lesa in drugega potrebnega spojnega materiala in izdelava opaža strešne konstrukcije z enostransko oblanimi deskami 25mm, ter prkritje s paropropustno folijo | m2 | 24.2 |  | 0
4.7. |  | Letvanje strešne konstrukcije Mreža kompletno z nabavo lesa | m2 | 24.2 |  | 0
4.8. |  | Opaž napušča strešne konstrukcije z deskami 16mm kompletno z nabavo lesa | m2 | 12.24 |  | 0
|  | 5 ZIDARSKA DELA | ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5.1. |  | Dobava materiala in izdelava cementne prevleke pod hidroizolacijo ali glajenje neravnin in izdelava hidroizolacije z varilnim trakom V4 zvarjenjem na podlago na predhodno impregnirane površine z ibitolom
|  | " - vertikalne površine | m2 | 41.22 |  | 0
|  | " - vodoravne površine | m2 | 10.72 |  | 0
5.2. |  | Nabava, dobava in polaganje termoizolacijskih plošč FRAGMAT EPS 200 (SGP 30) na hidroizolacijo pod talno ploščo stavbe v debelini 8-10cm | m2 | 6.25 |  | 0
5.3. |  | Nabava, dobava in lepljenje toplotne izolacije obodnih zidov s TY STIROPOR-jem EPS-F na opečne bloke stavbe v debelini 8-10cm | m2 | 12.2 |  | 0
5.4. |  | Nabava, dobava in zidanje zidov s Porotherm opečnimi bloki dim 25x30x23,8 cm v specialni malti, z uporabo Porotherm vogalnikov in oblogo horizontalnih vez; toplotna izolacija in porotherm bloki 25x30x23,8 cm.
|  | " - Debelina zidu 30 cm | m2 | 12.2 |  | 0
5.5. |  | Nabava, dobava in zidanje zidov s Porotherm opečnimi bloki dim 25x30x23,8 cm v specialni malti, z uporabo Porotherm vogalnikov in oblogo horizontalnih vez; toplotna izolacija in porotherm bloki 25x30x23,8 cm. Zidanje konic čelnih fasadnih zidov.
|  | " - Debelina zidu 30 cm | m2 | 1.41 |  | 0
5.6. |  | Nabava, dobava materiala in vgradnja porolit 10 opečnih zidakov v predelne stene s anenocementno malto 1:3:9 | m2 | 5.4 |  | 0
5.7. |  | Izdelava notranjih apnenocementnih grobih ometov z apnenocementno malto 1:3:9 na predhodno obrizgane opečne površine s cementnim obrizgom 1:3 | m2 | 23.37 |  | 0
5.8. |  | Izdelava notranjih apnenocementnih grobih ometov z apnenocementno malto 1:3:9 in finih ometov z aneno malto 1:2 na predhodno obrizgane opečne površine s cementnim obrizgom 1:3 | m2 | 18.74 |  | 0
5.9. |  | Izdelava betonskega tlaka iz drobnozrnatega betona 0-4mm v elektroprostoru z gladko zaribano površino | m2 | 2 |  | 0
5.10. |  | Nabava materiala in dobava na gradbišče ter vgradnja PVC UK cevi premera 200mm v betonsko steno jaška za prehod vodvodnih cevi | m2 | 6 |  | 0
5.11. |  | Nabava materiala in dobava na gradbišče ter vgradnja PVC UK cevi premera 70mm za talni sifon polaganje v izkop v peščeno podlogo; kompletno | m2 | 5 |  | 0
5.12. |  | Nabava materiala in dobava na gradbišče stirodur plošč debeline 3 cm za zaščito vertikalne hidroizolacije temelnih zidov | m2 | 41.22 |  | 0
5.13. |  | Vzidava predpražnika velikosti 400/600mm | kom | 1 |  | 0
5.14. |  | Vzidava strgala za čevlje | kom | 1 |  | 0
5.15. |  | Vzidava rešetk-žaluzij za prezračevanje | kom | 2 |  | 0
5.16. |  | Vzidava pokrova na jašku za vodovodne cevi, velikost 600/600mm | kom | 1 |  | 0
5.17. |  | Gradbena pomoč pri izvedbi inštalacijskih del in montaži opreme.
|  | " - KV delavec | ur | 20 |  | 0
|  | 6 ZUNANJA DELA | ZUNANJA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
6.1. |  | Polaganje betonskih robnikov z betonskim temeljem. Gredni robnik 5/25/1 | m1 | 25 | 0 | 0
6.2. |  | Betonski tlakovci (ali prane plošče) na peščeni podlagi pešpot okoli stavbe v širini 80 cm. | m2 | 10 |  | 0
6.3. |  | Dobava in vgrajevanje enozrnatega betona C 12/15 deb. 10 cm, vključno z vsemi pomižnimi deli, materialom do mesta vgraditve. | m3 | 1 |  | 0
6.4. |  | Nabava, dobava in polaganje betonskih plošč, vključno z vsemi pomožnimi deli, materialom in prenosi do mesta vgraditve.
|  | " - " KULIR" betonske plošče 40 x 40 cm položene na pesek | m2 | 10 |  | 0
6.5. |  | Nasip krogel ob hiši deb. 10 cm na platoju kontejnerja. | m2 | 3 |  | 0
6.6. |  | Betonske mulde za odvod strešne vode | m2 | 5 |  | 0
6.7. |  | Kompletna izdelava ponikovalnega jaška premera 60 cm globine 2,6 m, ki je postavljen v izstopu cca 9,00 m3, na peščeno podlago 0,5 m in obsut s droblencem enakega zrna (35) v debelini cca 1,50 m, prekrit z geotekstilom 200gr/m2. Preostanek izkopa se zasuje z izkopanim materialom. Ponikovalni jašek je pokri zLTŽ pokrovom premera 600mm, za obtežbo 125kN
|  | " - ponikovalni jašek Ø60 cm višine do 2.00 m | kom | 1 |  | 0
6.8. |  | Betonske mulde za odvod strešne vode | m1 | 33 |  | 0
6.9. |  | Komletna nabava, dobava in montaža ograjnih vrat širine 2,00 m, iz tipskega IMPOL ograjnega programa skupno z betonskimi temelji iz BC Ø30 cm, z nosilnima stebroma višine 2,00m | kom | 1 |  | 0
|  | 7 KROVSKA DELA | KROVSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
7.1. |  | Nabava, dobava in pokrivanje strehe z opečnimi zarezniki "TONDACH" | m2 | 24.2 | 0 | 0
7.2. |  | Nabava, dobava in pokrivanje slemena strehe z opečnimi slemenjaki "TONDACH" | m1 | 4.75 | 0 | 0
|  | 8 KLEPARSKA DELA | KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
8.1. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža vetrne letve strehe iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 25 cm | m1 | 10.2 | 0 | 0
8.2. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža žlebov strehe iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 33 cm | m1 | 11.6 | 0 | 0
8.3. |  | Nabava materiala in izdelava ter montaža vertikalnih odtočnih cevi Ø80mm iz Al pločevine 0,055mm, razvite širine 33 cm | m1 | 16 | 0 | 0
|  | 9 KOVINSKA DELA | KOVINSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
9.1. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža Kovinskih zunanjih vrat z nadsvetlobo iz jeklenih profilov ter obojestransko bombirano jekleno pločevino z vstavljeno izolacijo iz mineralne volne, v vratih je vgrajena JZR 200/260 z mrežico proti vstopu insektov ter glodalcev. Izdelek je antikorozijsko prašno pleskan RAL 9006. Nadsvetloba je zaščitena z protivlomno mrežo iz enakega materiala
|  | " - Vrata velikosti 90/200+50 | kom | 1 |  | 0
9.2. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža Kovinskih notranjih enokrilnih vrat iz aluminija kompletno z vsem okovjem, ključavnico in nasadili, za vgradnjo v steno 120mm
|  | " - Vrata velikosti 90/200 | kom | 1 |  | 0
9.3. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža inox pokrova montažnega jaška velikosti 600/600 mm, material AISI 316 | kom | 1 |  | 0
9.4. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža inox predpražnika z mrežo na tečajih velikosti 600/400 mm, material AISI 316 | kom | 1 |  | 0
9.5. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža inox strgala za čevlje vgrajenega v tlak velikosti 200/100 mm, material AISI 316 | kom | 1 |  | 0
9.6. |  | Kompletna izdelava dobava ter montaža inox JZR velikosti 200/160 mm, material AISI 316 z mnotranjo mrežico proti insektom in glodalcem. Za vgradnjo v zid 380mm | kom | 2 |  | 0
|  | 10 KERAMIČARSKA DELA | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
10.1. |  | Kompletna izdelava keramične obloge Tal z belimi glaziranimi nedrsečimi ploščami I. kvalitete, lepljenih na betonsko podlago in z zapolnjenimi medsebojnimi stiki, obloga praga | m2 | 4.2 | 0 | 0
|  | 11 MONTAŽNE OBLOGE IN TERMOIZOLACIJA | MONTAŽNE OBLOGE IN TERMOIZOLACIJA SKUPAJ: |  |  | 0
11.1. |  | Kompletna nabava ter dobava materiala in izdelava obloge iz vodoodpornih mavčnih plošč deb. 13 mm pritrjenih na leseno konstrukcijo ostrešja z vstavljeanje termo izolacije iz stirodura debeline 12 cm med špirovci, z bandažiranjem stikov | m2 | 10.38 | 0 | 0
|  | 12 KAMNOSEŠKA DELA | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
12.1. |  | Kompletna nabava ter dobava materiala in izdelava obloge vhodnega podesta iz Tonalida z žgano površino vhodnega podesta iz kamnitih plošč debeline 3 cm,, lepljenih na podlago. | m2 | 10.38 | 0 | 0
|  | 13 FASADERSKA DELA | FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
13.1. |  | Kompletna izdelava skupno s dobavo potrebnega materiala fasadnega termo ometa z vgrajenimi vogalnimi zaščitami izpostavljenih robov ter finalni fasadni omet Röfix ali podobno | m2 | 10.38 | 0 | 0
13.2. |  | Kompletna izdelava skupno s dobavo potrebnega materiala ometa podstavka s kulirplastom naravne barve | m2 | 6.25 | 0 | 0
|  | 14 SLIKARSKA IN PLESKARSKA DELA | SLIKARSKA IN PLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
14.1. |  | Nabava in dobava materiala ter izdelava komletnega slikanja sten in plafona s predpripravo podlage, ometa sten, imregnacija, 2x kitanje in brušenje ter finalno slikanje | m2 | 18.74 | 0 | 0
14.2. |  | Nabava in dobava materiala ter izdelava kompletnega slikanja sten in plafona s predpripravo podlage,mavčnih plošč, bandažiranje stikov, 2x kitanje in brušenje ter finalno slikanje | m2 | 10.5 | 0 | 0
14.3. |  | Nabava in dobava materiala zaščitno pleskanje vseh lesenih površin in stešne konstrukcijo z insekticidno, fungicidnimi premazi in fiinalnim opleskom | m2 | 45 | 0 | 0
|  | 15 MONTAŽNA DELA | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
DOTOK - ODTOK HP ČRETA
15.1. |  | Izdelava, transport, raznos in montaža nerjavečih INOX cevi in prirobnic ter armaturnih in fazonskih komadov izdelanih iz tip. dobavljenih varjenih fazonov in cevi dim. DN 100, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom, prirobnice PN 16. Ves material iz nerjavečega jekla kvalitete št. 1.4401 po SIST EN 10027-2
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
Montažno-demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla, z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, z EPDM tesnenjem. Vse v skladu z ISO 1092-2.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074-2 in ISO 2537
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
DOTOK - ODTOK
|  | E DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
|  | FFR DN 100/80 | kom | 2 |  | 0
|  | FF DN 80 x 1000 | kom | 2 |  | 0
|  | Q KOS INOX DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | kom | 6 |  | 0
|  | EV zasun DN 100 s kolesom | kom | 2 |  | 0
|  | Cev INOX DN 80x200 (88,9 x 3,2 mm) | kom | 1 |  | 0
|  | ELEKTROMAGNETNI MERILEC PRETOKA DN 80 z naslednjimi karakteristikami: | kom | 1 |  | 0
| - | elektroenergetsko napajanje 10 V – 30 V DC,
| - | energetska poraba <8 W,
| - | standardno vgrajen sistem čiščenja elektrod,
| - | stopnjo mehanske zaščite IP56,
| - | standardno vgrajena možnost serijske komunikacije Modbus RTU RS485,
| - | analogni izhodni signala 4-20 mA,
| - | dva digitalna izhoda in
| - | standardno vgrajena zaščita za nastavitve z geslom.
|  | Cev INOX DN 80x300 (88,9 x 3,2 mm) | kom | 1 |  | 0
|  | T KOS INOX DN 80/50 (188,9 x 3,2 mm/ 55x2,5 mm) | kom | 2 |  | 0
|  | ODZRAČEVALNI VENTIL AVTOMATSKI (DVOJNI), DN 50 | kom | 1 |  | 0
|  | F DN 80 | kom | 1 |  | 0
|  | EV zasun DN 50 s kolesom | kom | 2 |  | 0
|  | HIDRAVLIČNI VARNOSTNO IZPUSTNI VENTIL DN 50 | kom | 1 |  | 0
|  | Q KOS INOX DN 50 (55 x 2,5 mm) | kom | 1 |  | 0
|  | Cev INOX DN 80x1600 (88,9 x 3,2 mm) | kom | 2 |  | 0
Vertikalna večstopenjska centrifugalna hidropostaja s tremi črpalkami (vsaka s svojim frekvenčnikom) s cikličnim in paralelnim delovanjem za hladno pitno vodo, kot npr. HFHP 3/22/10SV05, nesamosesalna. S črpalko dobaviti še potrebne nerjaveče vijake za pritrditev na betonski temelj in elektro krmilno omaro, vključno s tlačnimi sondami kot npr. MBS 1900C-10 za zaporedni vklop in izklop črpak, manometri.
|  | 1 x HFHP 3 / 22 / 10 SV 05z opremo in armaturo, v sistemu delovanja (1+1+1). 3 x Q=3,5 l/s, P=3 x 2,2 kW, H=35 m | kom | 1 |  | 0
Za potrebe daljikega nadzora (telemetrije) na objektu je potrebno iz hidropostaje pripraviti naslednje izhodbne signale in sicer
| - | položaj glavnega stikala na omari,
| - | signalizacija okvare odvodnikov,
| - | izpad instalacijskega odklopnika za krmilno napetost,
| - | izpad instalacijskega odklopnika za črpalko Č1,
| - | delovanje črpalke Č1 – ROČNO,
| - | delovanje črpalke Č1 – AVTOMATSKO,
| - | delovanje črpalke Č1,
| - | napaka frekvenčnega pretvornika Č1,
| - | podatek o toku Č1 – tokovna zanka 4-20 mA,
| - | izpad instalacijskega odklopnika za črpalko Č2,
| - | delovanje črpalke Č2 – ROČNO,
| - | delovanje črpalke Č2 – AVTOMATSKO,
| - | delovanje črpalke Č2,
| - | napaka frekvenčnega pretvornika Č2,
| - | podatek o toku Č2 – tokovna zanka 4-20 mA
| - | izpad instalacijskega odklopnika za črpalko Č3,
| - | delovanje črpalke Č3 – ROČNO,
| - | delovanje črpalke Č3 – AVTOMATSKO,
| - | delovanje črpalke Č3,
| - | napaka frekvenčnega pretvornika Č3,
| - | podatek o toku Č3 – tokovna zanka 4-20 mA
| - | pripravljenost HP-ja na delovanje
| - | signalizacija okvare odvodnikov,
| - | Mod BUS RTU RS485 komunikacija
Iz daljikega nadzora (telemetrije) na objektu bo hidropostaja prejemala naslednje vhodbne signale in sicer
| - | podatek o napajalni napetosti (smer, asimetrija),
| - | suha zaščita črpalk,
| - | vklop črpalke Č1 - oz. možno delovanja,
| - | vklop črpalke Č2 - oz. možno delovanja,
| - | vklop črpalke Č3 - oz. možno delovanja,
| - | referenčna vrednost za črpalko Č1 - nastavitev izhodnega tlaka
| - | referenčna vrednost za črpalko Č2 - nastavitev izhodnega tlaka
| - | referenčna vrednost za črpalko Č3 - nastavitev izhodnega tlaka
15.2. |  | HIŠNI PRIKLJUČKI: Priključitev in gradbena dela (odkop, vgradnja, zasip po navodilih upravljalca) pri navezavi obstoječih hišnih priključkov na novozgrajen cevovod, z navrtalno objemko in integriranim ventilom – kot npr. sistem ,,ZAK”, kpl. z vgradno garnituro, cestno kapo in podložno ploščo, cca. 20 m cevi/priključek PEHD PE100 RC d 32/10 ter cca. 5 m zaščite cevi PEHD PE80 d63/10, ki se jo položi pod vozišči in urejenimi površinami, komplet s tesnilnim materialom. | kom | 5 |  | 0
|  | 16 TUJE STORITVE |  | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  | 0
16.1. |  | Projektatski nadzor med izvedbo. | ura | 75 |  | 0
16.2. |  | Nadzor upravljavca vodovoda | ura | 25 |  | 0
16.3. |  | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku. | kom | 1 |  | 0
16.4. |  | Analiza vzorca pitne vode s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
16.5. |  | Tlačni preizkus cevovoda v skladu z navodili standarda EN 805, s kontrolo nadzornega organa | kom | 1 |  | 0
16.6. |  | Preizkusni pogon in vreguliranje sistema. | kom | 1 |  | 0
16.7. |  | Izvedba ureditve meje povsod, kjer se med gradnjo porušijo mejniki s strani pooblaščenega geodeta, kom - mejnik | kom | 6 |  | 0
16.8. |  | Izdelava varnostnega načrta. | kom | 1 |  | 0
16.9. |  | Izdelava načrta vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje | kom | 1 |  | 0
16.10. |  | Strokovni nadzor ob posegih v lokalne ali državne ceste v času gradnje s strani upravljavca ceste | kom | 1 |  | 0
16.11. |  | Geotehnični nadzor gradbene jame v času gradnje | kom | 1 |  | 0
16.12. |  | Strokovni nadzor in prisotnost izvajalca prestavitve obstoječega TK omrežja, ki bo prestavitev nadziral v času gradnje s strani lastnika TK omrežja. | kom | 1 |  | 0
16.13. |  | Kompletna izvedba prestavitve obstoječega TK omrežja s strani pooblaščene organizacije po navodilih strokovne službe lastnika TK omrežja. V ceno všeti ves material, delo in nepredvidena dela. | kom | 1 |  | 0
16.13. |  | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca vodovoda (4x v projektni obliki in in 2x v elektronski obliki). | kom | 1 |  | 0
16.14. |  | Izdelava, namestitev in po koncu gradnje odstranitev OBVESTILNE TABLE z nosilnim panojem na gradbišču - komplet. | kom | 1 |  | 0
|  | 17 NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
17.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | kom | 0.1 | 0 | 0
|  | 1 PREDDELA | 0
|  | 2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
|  | 3 BETONSKA DELA | 0
|  | 4 TESARSKA DELA | 0
|  | 5 ZIDARSKA DELA | 0
|  | 6 ZUNANJA DELA | 0
|  | 7 KROVSKA DELA | 0
|  | 8 KLEPARSKA DELA | 0
|  | 9 KOVINSKA DELA | 0
|  | 10 KERAMIČARSKA DELA | 0
|  | 11 MONTAŽNE OBLOGE IN TERMOIZOLACIJA | 0
|  | 12 KAMNOSEŠKA DELA | 0
|  | 13 FASADERSKA DELA | 0
|  | 14 SLIKARSKA IN PLESKARSKA DELA | 0
|  | 15 MONTAŽNA DELA | 0
|  | 16 TUJE STORITVE | 0
|  | 17 NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## 2.1 PREDRAČUN EL. INŠTLACIJE
Projekt: | 53
Lokacija: | Naselje Čreta
Občina Hoče - Slivnica
Objekt: | Izgradnja črpališča Čreta
Načrt: | 3/1 Načrt električnih inštlacij hidroforne postaje Čreta
Št. načrta: | AJ20-036-E
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV VODOHRANA KOSTANJ 100 m3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA | EL. INŠTLACIJE IN EL. OPREMA SKUPAJ:
1.1. |  | Prosto stoječi el. razdleilnik R-VH KOSTANJ dimenzij (v x š x g) 2000 x 1000 x 300 mm z dvojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo, stopnja zaščite minimalno IP 55. Narejen iz jeklene pločevine debeline 1,2 mm in ustrezno antikorozijko zaščiten. V kompletu z podstavkom višine 100 mm. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 | 0 |  |  | 9482 | 891.7 | 5% | 847.115 | 891.7 | 847.115 | 5% |  | 42.3558 | 42.3558 | 889.4707 | 889.4707 |  | 891.7 | 5% | 847.115
Opremljen z električno opremo:
| - | Preklopno stikalo 1- 0 -2 4-polno / 40A / 15 kW za montažo na vrata el. razdelilnika, z prigrajenimi pomožnimi signalnimi kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 180.9 | 10% | 162.81 | 180.9 | 162.81 |  |  | 0 | 0 | 162.81 | 162.81
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 40 / 0,3A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove in primerno za obratovanje z frekvenčnimi pretvorniki. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Naprava za avtomatski ponovni vklop; 230 V AC. Tip: FSA - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 364 | 15% | 309.4 | 364 | 309.4 |  |  | 0 | 0 | 309.4 | 309.4
| - | Zaščitno tokovno stikalo na direfenčni tok 25 / 0,03A 4p občutljivo na pulzirajoče tokove (splošne električne instalacije). Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 201.1 | 10% | 180.99 | 201.1 | 180.99 |  |  | 0 | 0 | 180.99 | 180.99
| - | Glavno stikalo 4-polno / 40 A / 15 kW zaza montažo na vrata el. razdelilnika, ročaj rdeči, maska rumena. Stikalo mora imeti prigrajeni pomožni kontakt za kontrolo položaja. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 70.29 | 10% | 63.261 | 70.29 | 63.261 |  |  | 0 | 0 | 63.261 | 63.261
| - | Prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN-C-S sistem z prigrajenimi signalnimi kontakti (vezava 4+0). SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 107.62 | 10% | 96.858 | 107.62 | 96.858 |  |  | 0 | 0 | 96.858 | 96.858
| - | Premostitvene tuljave za prenapetostno zaščito. SCHRACK ali enakovredno. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Analizator omrežja z naslednjimi karakteristikami: | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 197 | 10% | 177.3 | 197 | 177.3 |  |  | 0 | 0 | 177.3 | 177.3
4 - KVADRANTNA MERITEV:
▫ napetost, medfazna napetost
▫ fazni tok
▫ tok v nevtralnem vodniku
▫ frekvenca
▫ faktor moči
▫ delova, jalova in navidezna energija
▫ delovna moč na fazo
▫ srednja vrednost moči in maksimalna srednja vrednost moči
▫ vsebnost harmoniko za vsako napetost
▫ vsebnost harmonikov za vsak tok
2 - KVDARANTNA MERITEV:
▫ delovna energija
▫ jalova energija
IZHOD:
▫ komunikacija ModBUS RTU - RS485
Tip analizatorja je NA-96 z ModBUS RTU - RS485 vmesnikom SCHRACK ali enakovredno.
| - | Tokovni transformator 100/5 A, razred točnosti 1. SCHRACK ali enakovredno. Skozi tokovnik se naredita dva ovoja kar pomeni da je prestava potem 25/5 A. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 15.45 | 10% | 13.905 | 46.35 | 41.715 |  |  | 0 | 0 | 13.905 | 41.715
| - | Grelec 100W, montaža na letev. SCHRACK ali enakovrendno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 73.17 | 10% | 65.853 | 73.17 | 65.853 |  |  | 0 | 0 | 65.853 | 65.853
| - | Termostat 0-50°C, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Termostat 0-50°C za haljenje, montaža na letev. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Končno stikalo za vrata v razdelilniku. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 18.26 | 10% | 16.434 | 18.26 | 16.434 |  |  | 0 | 0 | 16.434 | 16.434
| - | Servisna luč v razdelilniku z vtičnico. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 60.81 | 10% | 54.729 | 60.81 | 54.729 |  |  | 0 | 0 | 54.729 | 54.729
| - | Ventilator za hlajenje električnega razdelilnika 19 W / 82 m3/h, 230 V, 50 Hz, v kompletu z filtrom dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 99.66 | 10% | 89.694 | 99.66 | 89.694 |  |  | 0 | 0 | 89.694 | 89.694
| - | Izhodni filter dimenzije 202 x 202 mm v stopnji mehanske zaščite IP54. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 26.04 | 10% | 23.436 | 26.04 | 23.436 |  |  | 0 | 0 | 23.436 | 23.436
| - | Vtičnica 230V, 16A montaža na letev. SCKRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 5.19 | 10% | 4.671 | 10.38 | 9.342 |  |  | 0 | 0 | 4.671 | 9.342
| - | Močnostni kontaktor 4kW / 9A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.14 | 10% | 10.926 | 48.56 | 43.704 |  |  | 0 | 0 | 10.926 | 43.704
| - | Močnostni kontaktor 22kW / 50A AC3. Napetost tuljave 230V AC. SCHRACK ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 94.81 | 10% | 85.329 | 94.81 | 85.329 |  |  | 0 | 0 | 85.329 | 85.329
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - delovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Pomožni kontakti za kontaktor - mirovni kontakt. SCHRACK ali enakovredno | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.15 | 10% | 1.935 | 4.3 | 3.87 |  |  | 0 | 0 | 1.935 | 3.87
| - | Tipka, trenutni kontakt, črna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 2.71 | 10% | 2.439 | 2.71 | 2.439 |  |  | 0 | 0 | 2.439 | 2.439
| - | Signalna svetilka zelena. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 9 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 23.31 | 20.979 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 20.979
| - | Signalna svetilka bela. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 5.18 | 4.662 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 4.662
| - | Signalna svetilka rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 25.9 | 23.31 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 23.31
| - | Signalna svetilka oranžna. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 2.59 | 10% | 2.331 | 10.36 | 9.324 |  |  | 0 | 0 | 2.331 | 9.324
| - | Led mudul za signalno svetilko 230 V DC - zeleni. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.63 | 10% | 5.067 | 5.63 | 5.067 |  |  | 0 | 0 | 5.067 | 5.067
| - | Led mudul za signalno svetilko 24V DC - bel. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 6 |  |  |  | SCHRACK | 3.76 | 10% | 3.384 | 22.56 | 20.304 |  |  | 0 | 0 | 3.384 | 20.304
| - | Led mudul za signalno svetilko 24V DC - zeleni. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 8 |  |  |  | SCHRACK | 3.76 | 10% | 3.384 | 30.08 | 27.072 |  |  | 0 | 0 | 3.384 | 27.072
| - | Led mudul za signalno svetilko 24V DC - rdeči. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 3.76 | 10% | 3.384 | 37.6 | 33.84 |  |  | 0 | 0 | 3.384 | 33.84
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 7.59 | 10% | 6.831 | 7.59 | 6.831 |  |  | 0 | 0 | 6.831 | 6.831
| - | Nosilec kontaktnega elementa. TipRMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 27 |  |  |  | SCHRACK | 1.02 | 10% | 0.918 | 27.54 | 24.786 |  |  | 0 | 0 | 0.918 | 24.786
| - | Kontaktni element - delovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 8.12 | 7.308 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 7.308
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip RMQ Titan - SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 2.03 | 10% | 1.827 | 4.06 | 3.654 |  |  | 0 | 0 | 1.827 | 3.654
| - | Nivijsko stikalo SPV 311, komplet s senzorjem za prisotnost vode v objektu MS 10, komplet, ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | ELTRATEC | 96.2 |  | 96.2 | 96.2 | 96.2 |  |  | 0 | 0 | 96.2 | 96.2
| - | Zaščitni element za merilne zanke 4- 20 mA, komplet. Tip PVZ 300 ELTRA ali enakovredno | kos | 8 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 496 | 471.2 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 471.2
| - | Zaščitni element za komunikacijsko povezavo ModBUS RTU - RS485. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 62 | 5% | 58.9 | 62 | 58.9 |  |  | 0 | 0 | 58.9 | 58.9
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 40 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 96.2 | 10% | 86.58 | 96.2 | 86.58 |  |  | 0 | 0 | 86.58 | 86.58
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 20 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 15.81 | 10% | 14.229 | 31.62 | 28.458 |  |  | 0 | 0 | 14.229 | 28.458
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16 A AC; karakteristike C 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 15.81 | 10% | 14.229 | 31.62 | 28.458 |  |  | 0 | 0 | 14.229 | 28.458
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 16A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 10 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 32.5 | 29.25 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 29.25
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 10A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 11 |  |  |  | SCHRACK | 3.25 | 10% | 2.925 | 35.75 | 32.175 |  |  | 0 | 0 | 2.925 | 32.175
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 3-polni, 10 kA. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.9 | 10% | 12.51 | 13.9 | 12.51 |  |  | 0 | 0 | 12.51 | 12.51
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 16.95 | 15.255 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 15.255
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A AC; karakteristike B, 2-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 16.95 | 10% | 15.255 | 67.8 | 61.02 |  |  | 0 | 0 | 15.255 | 61.02
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.62 | 10% | 5.958 | 13.24 | 11.916 |  |  | 0 | 0 | 5.958 | 11.916
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 27.28 | 24.552 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 24.552
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike C, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 12.99 | 10% | 11.691 | 51.96 | 46.764 |  |  | 0 | 0 | 11.691 | 46.764
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 3 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 39.57 | 35.613 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 35.613
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 6.82 | 10% | 6.138 | 13.64 | 12.276 |  |  | 0 | 0 | 6.138 | 12.276
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 2A AC; karakteristike B, 1-polni, 10 kA z prigrajenimi signalnimi kontakto (1x delovni in 1x mirovni) kontakti. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 13.19 | 10% | 11.871 | 13.19 | 11.871 |  |  | 0 | 0 | 11.871 | 11.871
| - | Avtomatski inštalacijski odklopnik 4 A DC; karakteristike B, 2-polni. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 35.58 | 10% | 32.022 | 71.16 | 64.044 |  |  | 0 | 0 | 32.022 | 64.044
| - | Vrstna sponka z cevno varovalko in indikacijo pregoretja varovalke | kos | 16 |  |  |  | SCHRACK | 1.31 | 10% | 1.179 | 20.96 | 18.864 |  |  | 0 | 0 | 1.179 | 18.864
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 0 - 1; za montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | SCHRACK | 12.12 | 10% | 10.908 | 24.24 | 21.816 |  |  | 0 | 0 | 10.908 | 21.816
| - | Stikalo 1-polno / 10A / položaj 1 - 0 - 2; za montažo montažo na vrata el. razdelilnika. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 4 |  |  |  | SCHRACK | 14.1 | 10% | 12.69 | 56.4 | 50.76 |  |  | 0 | 0 | 12.69 | 50.76
| - | Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave 1-polno / 16A / položaj 1 - 0; za montažo na montažo na vrata el. razdelilnika, rdeče barve. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 20.05 | 10% | 18.045 | 20.05 | 18.045 |  |  | 0 | 0 | 18.045 | 18.045
| - | Rele 24V DC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 30 |  |  |  | SCHRACK | 4.19 | 10% | 3.771 | 125.7 | 113.13 |  |  | 0 | 0 | 3.771 | 113.13
| - | Fazno nadzorni rele. Tip: UR5P3011 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 49.01 | 10% | 44.109 | 49.01 | 44.109 |  |  | 0 | 0 | 44.109 | 44.109
| - | Rele 220V AC, s tremi preklopnimi kontakti 10A. Tip: PT miniaturni rele SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 5.17 | 10% | 4.653 | 5.17 | 4.653 |  |  | 0 | 0 | 4.653 | 4.653
| - | Podnožje za PT miniaturni rele 3-polno 10A. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 31 |  |  |  | SCHRACK | 2.82 | 10% | 2.538 | 87.42 | 78.678 |  |  | 0 | 0 | 2.538 | 78.678
| - | Oznaka za PT rele za montažo na podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 31 |  |  |  | SCHRACK | 0.1 | 10% | 0.09 | 3.1 | 2.79 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 2.79
| - | LED modul zelen z ničelno diodo 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 12 |  |  |  | SCHRACK | 1.6 | 10% | 1.44 | 19.2 | 17.28 |  |  | 0 | 0 | 1.44 | 17.28
| - | LED modul zelen 24 V DC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 18 |  |  |  | SCHRACK | 1.73 | 10% | 1.557 | 31.14 | 28.026 |  |  | 0 | 0 | 1.557 | 28.026
| - | LED modul zelen 220 V AC za PT podnožje. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1.92 | 10% | 1.728 | 1.92 | 1.728 |  |  | 0 | 0 | 1.728 | 1.728
| - | Napajalnik z izhod za poljenje baterij in preklopnim vezjem v primeru izpada napetosti (UPS funkcija) z naslednjimi lastnsotmi: | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 330.8 |  | 330.8 | 330.8 | 330.8 |  |  | 0 | 0 | 330.8 | 330.8
• napajalna napetost 100 V - 240 V AC; 45 - 65 Hz • nazivni tok 1,1 A pri 230 V AC • nazivna izhodna napetost 24 V DC • izhodna napetoast 22,5 V - 29,5 V DC • polnilnil tok 0,2 A - 1,5 A • 3x digitalni signal za signalizacijo stanja napajanja Tip: TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno.
| - | Baterija za napajlnik 24V DC z UPS funkcijo, z naslednjimi lastnostmi 24 V DC, 12 Ah z vgrajeno kratkostično zaščito. Tip: QUINT-BAT/24DC/12AH proizvajalca PHOENIXCONTACT ali enakovredno. | kos | 2 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 313.3 |  | 313.3 | 626.6 | 626.6 |  |  | 0 | 0 | 313.3 | 626.6
| - | Vgradni voltmeter 0-500V, AC. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 29.44 | 10% | 26.496 | 29.44 | 26.496 |  |  | 0 | 0 | 26.496 | 26.496
| - | Voltmetersko preklopno stikalo. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 28.9 | 10% | 26.01 | 28.9 | 26.01 |  |  | 0 | 0 | 26.01 | 26.01
| - | Merilni pretvornik DC napatost / DC napetost, tip: MPU301 - 2X - 0 (vhod DC napetost 30V, izhod DC napetost 0 - 10 V ) ELTRA ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | SCHRACK | 66 |  | 66 | 66 | 66 |  |  | 0 | 0 | 66 | 66
| - | Vezava krmilnika proizvajalca EATON (po popisu) | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 321 | 321 | 321 | 321 | 321
| - | Drobni in vezni material, opozorilni napisi, oznake, plastični kanali, povezovalne žice, izolirana preproga dimenzie 1500x1000mm. | kpl | 1 |  |  |  | SCHRACK | 1470 |  | 1470 | 1470 | 1470 |  | 1765 | 1765 | 1765 | 3235 | 3235 | 5274.123 | 8872.4788
1.2. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja prostoprogramirnega sistema z možnostjo daljinskega nadzora v kompletu. Progranmiranje in preiskus izdelane aplikacije. | kpl | 1 | 0 |  |  | 3210.9 | 1664.4 | -10% | 1830.84 | 1664.4 | 1830.84 |  |  | 0 | 0 | 1830.84 | 1830.84
PLC operaterski panel 10" EATON XV-303-10-CE2-A00-1C ali enakovredno, zahtevane ključne tehnične karakteristike - kriteriji za oceno tehnične ustreznosti ponujene ključne opreme:
| ○ | komunikacijski vmesnik 2x Ethernet 10/100 Mbps
| ○ | komunikacijski vmesnik 1x Profibus/MPI
| ○ | komunikacijski vmesnik 1x RS485
| ○ | komunikacijski vmesnik 1x RS232
| ○ | operaterski panel, na dotik občutljiv barvni grafični zaslon:
| ○ | operaterski panel, velikost zaslona 10.1"
| ○ | operaterski panel, ločljivost:1024 x 600
| ○ | krmilniška (PLC) funkcionalnost
| ○ | procesor, CPU frekvenca: minimalno 800 MHz
| ○ | pomnilnik RAM, velikost: minimalno 512 MB
| ○ | pomnilnik FLASH (bliskovni pomnilnik): minimalno 1 GB
| ○ | možnost vgradnje (vtično mesto) za dodatno pomnilniško kartico: DA, za kartico SD ali enakovredno
| ○ | napajanje 24 V DC
| ○ | vgrajen WEB strežnik za grafično vizualizacijo in nadzor
| - | VHODNI IZHODNI MODULI:
| - | EATON, XN-312-GW-CAN - povezave med PLC-jem in vhodno izhodnimi moduli | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 118 | -10% | 129.8 | 118 | 129.8 |  |  | 0 | 0 | 129.8 | 129.8
|  | EATON, XN-322-16DI-PD- 16x digitalni vhod | kos | 4 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 77.9 | -10% | 85.69 | 311.6 | 342.76 |  |  | 0 | 0 | 85.69 | 342.76
| - | EATON, XN-322-16DO-P05 - 16x digitalni izhod | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 106.8 | -10% | 117.48 | 106.8 | 117.48 |  |  | 0 | 0 | 117.48 | 117.48
| - | EATON, XN-322-8AI-I - 8x analogni vhod 4-20 mA | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 191.1 | -10% | 210.21 | 191.1 | 210.21 |  |  | 0 | 0 | 210.21 | 210.21
| - | EATON, XN-322-8AI-O - 4x analogni vhod 4-20 mA in 4x analogni izhod 4-20 mA | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 247.3 | -10% | 272.03 | 247.3 | 272.03 |  |  | 0 | 0 | 272.03 | 272.03
| - | EATON, XN-322-4AIO-U2 - 2x analogni vhod 0-10 V in 2x analogni izhod 0-10 V. | kos | 1 |  |  |  | EATON KOLEKTOR | 201.9 | -10% | 222.09 | 201.9 | 222.09 |  |  | 0 | 0 | 222.09 | 222.09
3125.21
Pozicija predstavlja ključno opremo projekta, za katero mora ponudnik navesti ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike, ki morajo ustrezati zahtevanim tehničnim karakteristikam. Dobava ponujene ključne opreme ki jo ponudnik navede v obrazcu, je za ponudnika oziroma bodočega izvajalca zavezujoča v fazi izvedbe.
Izpolni ponudnik in navede ponujenega proizvajalca, tip in ključne tehnične karakteristike:
| ◊ | proizvajalec:
| ◊ | tip:
| ○ | komunikacijski vmesnik 2x Ethernet 10/100 Mbps:
| ○ | komunikacijski vmesnik 1x Profibus/MPI:
| ○ | komunikacijski vmesnik 1x RS485:
| ○ | komunikacijski vmesnik 1x RS232:
| ○ | operaterski panel, na dotik občutljiv barvni grafični zaslon:
| ○ | operaterski panel, velikost zaslona:
| ○ | operaterski panel, ločljivost:
| ○ | krmilniška (PLC) funkcionalnost:
| ○ | procesor, CPU frekvenca:
| ○ | pomnilnik RAM, velikost:
| ○ | pomnilnik FLASH (bliskovni pomnilnik):
| ○ | možnost vgradnje (vtično mesto) za dodatno pomnilniško kartico:
| ○ | napajanje:
| ○ | vgrajen WEB strežnik za grafično vizualizacijo in nadzor:
VHODNI IZHODNI MODULI:
| ◊ | proizvajalec:
|  | povezava med PLC-jem in vhodno izhodnimi moduli | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ◊ | tip:
|  | modul z 16x digitalni vhod | kos | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ◊ | tip:
|  | modul z 16x digitalni izhod | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ◊ | tip:
|  | modul z 8x analogni vhod 4-20 mA | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ◊ | tip:
|  | modul z 4x analogni vhod 4-20 mA in 4x analogni izhod 4-20 mA | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ◊ | tip:
|  | modul z 2x analogni vhod 0-10 V in 2x analogni izhod 0-10 V. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ◊ | tip:
1.3. |  | Dobava, montaža, vezava in preizkus delovanja GSM / GPRS oz, 3G komunikacijskega modema v kompletu z vrgajenim 3 potrnim ethernet switch-em industrijske izvedba, tip TELTONIKA RUT950 LTE Router ali enakovredno. Izpolnjevati mora naslednje lastnosti: | kpl | 1 | 0 |  |  | 450.45 | 390 | -10% | 429 | 390 | 429 | 5% |  | 21.45 | 21.45 | 450.45 | 450.45
Ethernet • IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards • 3 x LAN 10/100Mbps Ethernet ports • 1 x WAN 10/100Mbps Ethernet port • Supports Auto MDI/MDIX
• High performance 560 MHz CPU with 128 Mbytes of DDR2 memory • 5.5/2.5mm DC power socket • Reset/restore to default button • 2 x SMA for LTE , 2 x RP-SMA for WiFi antenna connectors • 4 x Ethernet LEDs, 1 x Power LED • 1 x bi-color connection status LED, 5 x connection strength LEDs
• Dimenzije (G x Š x V) 80 mm x 106 mm x 46 mm • Napajanjalnik 100 – 240 V AC izhodna napetost 9 V DC • Vhodna napetost 9 – 30 V DC • Poraba < 7W • Temperaturno območje delopvanja -40° to 75° C
1.4. |  | GSM antena v kopmpletu z prikljulčnim kablom dolžine 2m v komletu z konektorjem ter ustreznim nosilcem za montažo na drog oz. na steno. | kpl | 1 | 0 |  |  | 63.25 | 50 | -10% | 55 | 50 | 55 | 15% |  | 8.25 | 8.25 | 63.25 | 63.25
1,5. |  | Dobava in namestitev kompletne potrebne programske in strojne opreme za realizacijo nadzornega centra pri nosilcu koncesije za vzdrževanje sistema.
| ○ | Izdelava in zagon aplikacije lokalnega krmilnika (PLC upravljalski panel) za tehnologijo, vključno z I/O za splošne inštalacije. Aplikacija mora vsebovati tudi funkcije telemetrije, ki morajo vsebovati polno funkcionalen telemetrijski protokol za vključitev objekta v centralni nadzorni sistem (CNS) in podpirati: - dvosmerno komunikacijo med lokalnim krmilnim sistemom in SCADA nadzornim sistemom prek mobilne podatkovne povezave, - lokalno arhiviranje dogodkov in meritev s časovnimi značkami z resulucijo 1 s in prenosom arhivov v CNS, z minimalno kapaciteto lokalnega arhiviranja 10.000.000 zapisov s časovno značko oziroma za časovno obdobje minimalno 1 mesec za minimalno 200 podatkov (meritve, dogodki, alarmi,...) - pošiljanje ukazov iz CNSa na lokalni krmilnik - sinhronizacija ure realnega časa iz CNSa na lokalni krmilnik - prioritetno alarmiranje iz lokalnega krmilnega sistema v CNS v primeru alarmov na objektu, itd. | kpl | 1 | 0 |  |  | 2525.6 | 2296 | -10% | 2525.6 | 2296 | 2525.6 |  |  | 0 | 0 | 2525.6 | 2525.6
| ○ | Izdelava vizualizacije za upravljalski panel, minimalno 2 procesna prikaza - sliki. | kpl | 1 |  |  |  | 880 | 800 | -10% | 880 | 800 | 880 |  |  | 0 | 0 | 880 | 880
| ○ | Nastavitve sistema, šolanje uporabnika sistema, izdaja navodil o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku, garancijske izjave. | kpl | 1 |  |  |  | 985.6 | 896 | -10% | 985.6 | 896 | 985.6 |  |  | 0 | 0 | 985.6 | 985.6
1.6. |  | zbirlaka za izenačitev potencialov izvedena z: • Cu zbiralka 30 x 5,0 mm dolžina 0,4 m • 2x podporni izolator • 2x priključna sponka za zbiralko za vodnike do 35mm2 • 4x priključna sponka za zbiralko za vodnike do 16mm2 • 1x INOX križna sponka za povezavo valjenva INOX 30 x 3,5 mm na Cu zbirlako | kos | 1 |  | 0
1.7. |  | Vtikač (natičnica) za priklop mobilnega DEA 400V / 32A / 5p / 6h ; za montažo na fasado kontejnerja | kpl | 1 |  | 0
1.8. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 200/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 14
1.9. |  | Dobava in montaža INOX kabelske police PK 100/50/2 v kompletu (police, pokrov, sojnice, spojni vijačni pribor, stenske konzole, siderni in vijačni (dolgi pribor). | m | 14
1.10. |  | Dobava in montaža zaščitne PN cevi do Φ 36 mm, v kompletu s patentnimi skobami, sidrni in vijačni pribor. | m | 65
1.11. |  | Dobava in polaganje gibljive zaščitne cevi eurofleks do Φ 36 mm. | m | 60
1.12. |  | Dobava in montažata in preizkus nadgradnih (n/o) svetil, stopnja zaščite IP 54:
| - | Linijska svetilka z LED svetlobmnim virom moči 48W, 3840lm, 4500K, nazivne napetosti; 220 - 240V, IP65, kot optike 120°, dolžine 1500 mm. Tip: V-TAC, Serie G ali enakovredno. | kos | 2
| - | Namensko svetilo zasilne razsvetljave z LED svetlobnim virom v lokalnem pripravnem stiku, avtonomije 3 ure, 190lm, IP65. Tip: SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
| - | Reflektor z LED svetlobnim virom moči 20 W, 840, 1600lm, IP 65, 230V, črne barve, v kompletu z nosilno stensko konzolo in pritrdilnim materialom. Tip : V-TAC ali enakovredno. | kos | 1
1.13. |  | IR senzor v izvedbi IP65. | kos | 1
1.14. |  | Montaža, priklop in preizkus delovanja sobnega termostata električnega radiatorja v objektu, dobava je zajeta v gradbenem delu. | kos | 1
1.15. |  | Dobava, montaža, priklop in preizkus delovanja električnega radiatorja v objektu moči 2 kW | kos | 1
1.16. |  | Dobava in montaža, vezava in preizkus stikalnega materiala in vtičnic za n/o montažo v kompletu z pritrdilnim materialom, stopnja zaščite IP 54:
| - | serijsko stikalo | kos | 1
| - | enpolno stikalo | kos | 1
| - | vtičnica 400V / 16A / 5p. / 6h | kos | 1
| - | vtičnica 220V / 16A | kos | 2
1.17. |  | Nadometna razdelina doza 100 x 100mm, stopnja žaščite minimalno IP 55 v kompletu z uvodnicami in pritdilnim materialom. | kos | 6 |  |  |  | 31.5 | 18 |  | 18 | 108 | 108 | 75% |  | 13.5 | 81 | 31.5 | 189
1.18. |  | Izvedba priključkov za opremo moči do 3 kW (vklujčno z merilno opremo) v električnem razdelilnikom. | kpl | 12
1.19. |  | Izvedba priključkov za opremo moči nad 3 kW v električnem razdelilnikom. | kpl | 5
1.20. |  | Dobava in polaganje kablov. Polaganje delno v kabelsko polico, delno uvlečeni v zaščitne cevi:
| - | kabel NYY-J 5 x 10 mm2 ali enakovredno | m | 20
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 6 mm2 ali enakovredno | m | 15
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 5 G 6 mm2 ali enakovredno | m | 25
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 28
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 2,5 mm2 ali enakovredno | m | 45
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 5 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 18
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 4 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 18
| - | kabel OLFLEX CLASSIC 110 3 G 1,5 mm2 ali enakovredno | m | 45
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 2 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 75 |  |  |  | 1.22 | 0.61 |  | 0.61 | 45.75 | 45.75 | 100% |  | 0.61 | 45.75 | 1.22 | 91.5
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 3 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 68 |  |  |  | 1.5 | 0.75 |  | 0.75 | 51 | 51 | 100% |  | 0.75 | 51 | 1.5 | 102
| - | kabel UNITRONIC LiYCY 5 x 1 mm2 ali enakovredno | m | 75 |  |  |  | 1.94 | 0.97 |  | 0.97 | 72.75 | 72.75 | 100% |  | 0.97 | 72.75 | 1.94 | 145.5
| - | kabel UNITRONIC BUS LD FD P 2x 2x 0,25 mm2 ali enakovredno | m | 45 |  |  |  | 2.065 | 1.18 |  | 1.18 | 53.1 | 53.1 | 75% |  | 0.885 | 39.825 | 2.065 | 92.925
1.21. |  | Zemljska dela potrebna za izvedbo električnih inštalacij objekta:
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0,9 m in širine 0,4 m v teren III. - IV. ktg.. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 3.6
|  | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 4
|  | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-6 mm za cevovod iz polietilena in kablovode, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 0.4
|  | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena ter nad temenom cevi s peskom 0-6 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju. | m3 | 0.65
|  | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m3 | 2.4
|  | Kombinirani strojno - ročni izkop jarka globine 0.65 m in širine 0,3 m v teren III. - IV. ktg., položitev INOX traku 30 x 3,5 mm, zasip INOX traka s fino zemljo, ostalo pa izkopanim materialom jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev. | m3 | 18.72
|  | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 3,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 4.2
1.22. |  | Dobava in polaganje zaščitne cevi Stigmaflex DN Φ75 mm v izkopani jarek. | m | 25
1.23. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL" | m | 50
1.24. |  | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 14.5
1.25. |  | Dobava in polaganje pocinkanega INOX traku 30x 3,5 mm, položen v zemljo okrog objekta.. | m | 145
1.26. |  | Dobava in polaganje pocinkanega jeklenega traku Fe-Zn 25 x 5 mm, položen v temelje objekta. | m | 35
1.27. |  | Dobava in polaganje INOX žice Ø 8 mm, položena nadometno na zidne nosilce, delno na zračnike. | m | 65
1.28. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-trak. | kom | 12
1.29. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke trak-žica. | kom | 8
1.30. |  | Dobava in montaža INOX križne sponke žica-žica. | kom | 6
1.31. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko trak. | kom | 4
1.32. |  | Dobava in montaža zidnega nosilca INOX s sponko za žico. | kom | 35
1.33. |  | Dobava in montaža objemke z križno sponka za cev ( Φ cevi zračnika glej v načrt). | kom | 10
1.34. |  | Dobava in montaža INOX kontaktne sponke. | kom | 3
1.35. |  | Dobava in montaža INOX merilne sponke. | kom | 4
1.36. |  | Dobava in montaža mehanske zaščite glavnih odvodov. | kom | 4
1.37. |  | Izvedba vijačnega ali varjenega stika. | kom | 8
1.38. |  | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih in ostalih kovinskih masah z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kom | 17
1.39. |  | Dobava in montaža raznih cevnih objemk s priključno sponko. | kos | 8
1.40. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2. | m | 85
1.41. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2. | m | 25
1.42. |  | Izvedba izenačitev potencialov kovinskih mas. | kos | 12
1.43. |  | Kompletna izvedba preboj v tleh za potrebe uvoda električnih kablov v kontejner, v kompletu z ustrezno uvodnico za vgradnjo v pod kontejnerja. (tipki izdelek PEZETE d.o.o. ali enakovredno) sicer 1x NN dovodni kabel, 1x kabli za potrebe el. inštlacij v vodohranu pod kontejnerjem (do 10 kablov). | kpl | 1
1.44. |  | Dobava, montaža, priklop, preizkus, zagon elementov tehnične zaščite objekta v sestavi: - induktivno stikalo 24 V DC, trižična variata, komplet z nosilcem, komplet z pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  |  |  | 33.8 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 30% |  | 7.8 | 7.8 | 33.8 | 33.8
1.45. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca temperature z izhodom Pt1000. Tip TTP 310 - ELTRA ali enakovredno | kos | 1 |  |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.46. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca tlaka z merilnim območjem 0 - 6 bara in z analognim izhodom (4-20 mA). Tip PPI 110 - ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.47. |  | Dobava, montaža in preizkus delovanja tlačnega stikala za območjem 0 - 6 bara. Tip DANFOSS ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | 84.5 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 30% |  | 19.5 | 19.5 | 84.5 | 84.5
1.48. |  | Dobava, montaža in preizkus merilca tlaka z merilnim območjem 0 - 16 bara in z analognim izhodom (4-20 mA). Tip PPI 110 - ELTRA ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | 313.69 | 254 | 5% | 241.3 | 254 | 241.3 | 30% |  | 72.39 | 72.39 | 313.69 | 313.69
1.49. |  | Dobava, montaža in preizkus delovanja tlačnega stikala za območjem 0 - 16 bara. Tip DANFOSS ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | 84.5 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 30% |  | 19.5 | 19.5 | 84.5 | 84.5
1.50. |  | Dobava, montaža in preizkus vibracijskih vilic; vgrajenih na sesalnem cevuvodu v jašku . Tip E+H ali enakovredno. | kos | 1 |  |  |  | 562.5 | 450 |  | 450 | 450 | 450 | 25% |  | 112.5 | 112.5 | 562.5 | 562.5
1.51. |  | Priklop in preizkus ter zagon merilca pretoka. Merilec pretoka se dobavi v okviru strojne opreme vodohrana. Merilec pretoka mora imeti naslednje karakteristike: | kpl | 2 |  |  |  | 350 | 300 |  | 300 | 600 | 600 |  | 50 | 50 | 100 | 350 | 700
| - | elektroenergetsko napajanje 10 V – 30 V DC,
| - | energetska poraba <8 W,
| - | standardno vgrajen sistem čiščenja elektrod,
| - | stopnjo mehanske zaščite IP68,
| - | standardno vgrajena možnost serijske komunikacije Modbus RTU RS485,
| - | analogni izhodni signala 4-20 mA,
| - | dva digitalna izhoda.,
| - | standardno vgrajena zaščita za nastavitve z geslom in
| - | dvosmerno merjenje pretoka.
1.52. |  | Priklop in preizkus ter zagon hidroforne postaje. Hidroforna postaja se dobav skupaj z strojno opremo objekta. | kpl | 1 |  | 0
1.54. |  | Dobava, montaža in preikus delovanja zasilnega izklopa montiranega na steno v objektu. Zasilni izklop je sestavljen iz: | kpl | 1 |  |  |  | 29.8252 | 20.93 | 5% | 19.8835 | 20.93 | 19.8835 | 50% |  | 9.9417 | 9.9417 | 29.8252 | 29.8252
| - | Tipka gobasta, zaskočna, rdeča. Tip M22-DRP-S SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Nosilec kontaktnega elementa. Tip M22-A SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Kontaktni element - mirovni kontakt. Tip M22-K01 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Ohišje tipke za zasilni izklop, rumene barve v kompletu z uvodnico. Tip. M22-IY1 SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.55. |  | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in zaščite pred delovanjem strele ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1
1.56. |  | Izdelava tehnične dokumentacije v kompletu: projekt izvedenega stanja -PID in navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1
1.57. |  | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 38
1.58. |  | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 10
1.59. |  | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | kpl | 1
1.60. |  | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | kpl | 1
1.61. |  | Šolanje uporabnika. | kpl | 1
1.62. |  | Drobni in vezni material. | kpl | 1
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
2.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10% | 0 | 0
1. ELEKTRIČNE INŠTLACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
|  | 2. NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## 2.2 PREDRAČUN NN PRIKKLJUČEK
Projekt: | 53
Lokacija: | Naselje Čreta
Občina Hoče - Slivnica
Objekt: | Izgradnja črpališča Čreta
Načrt: | 3/2 Načrt NN priključka 0,4 kV hidroforne posataje HP Čreta
Št. načrta: | AJ20-036-NN
Faza: | PZI
Predračun z rekapitulacijo stroškov NIZKONAPETOSTNI PRIKLJUČEK 0,4 kV VODOHRANA KOSTANJ 100 m3
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. PRIPRAVLJALNA DELA |  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  | ¸¸
1.1. |  | Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kpl | 1 |  | 0
1.2. |  | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del. | kpl | 1 |  | 0
1.3. |  | Zakoličba trase kablovoda. | m | 40 |  | 0
1.4. |  | Zakoličba vseh ostalih obstoječih komunalnih vodov (ocenjeno). | kpl | 1 |  | 0
1.5. |  | Izvedba stikalnih manipulacij, preizkus breznapetostnega stanja in zagotovitev varnega dela | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. ZEMELJSKA DELA | ZEMELJSKA DELASKUPAJ: |  |  | ¸¸
Opomba:
Rušenje obstoječih asfaltnih površin in odkop zgornjega ustroja ceste se obračuna pri popisu za vodovoda. Zunanja ureditev teh površin se obračuna pri vodoovodu oz. gradbenem delu!
2.1. |  | Izkop komunalnega jarka z kombiniranim strojno - ročni izkopom s širino dna razširitve je 0,4 m, globine 0,8 m, naklon brežin, 75° v terenu od III. in IV. kategorije. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 2.2 |  | 0
2.2. |  | Razšitev komunalnega jarka z kombiniranim strojno - ročni izkopom s širino dna razširitve je 0,45 m, globine 1,1 m, naklon brežin, 75° v terenu od III. in IV. kategorije. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 21.175 |  | 0
2.3. |  | Ročni izkop pri križanju z obstoječimi komunalnimi vodi | m3 | 0.8 |  | 0
2.4. |  | Fino strojno in ročno planiranje dna jarka po globinski zakoličbi nivelete s toč. +-2 cm. | m2 | 16 |  | 0
2.5. |  | Dobava in izdelava peščene posteljice iz peska granulacije 0-6 mm za cevovod iz polietilena in kablovode, s strojnim nabijanjem do 95% po Proctorju in izravnavo do točnosti +-0,5 cm. Debelina peščene posteljice je 10 cm, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 1.6 |  | 0
2.6. |  | Dobava in izdelava zasipa ob cevi do temena ter nad temenom cevi s peskom 0-6 mm, komprimacijo do 95% po Proctorju, vključno z nabavo in dobavo peš.mat. | m3 | 1.95 |  | 0
2.7. |  | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom, s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm, do zbitosti, to je do 95% po Proctorju. | m2 | 20.63 |  | 0
2.8. |  | Kombiniranim strojno - ročni izkopom jame za podstavek PS-PMO, dimenzije izkopa 1,0 m x 0,6 m, globine 0,9 m, v terenu od III. in IV. kategorije. Izkop z odmetom na stran, 1.0 m od roba jarka. | m3 | 0.54 |  | 0
2.9. |  | Strojni zasip gradbene jame okrog podstavka PS-PMO v plasteh po 30 cm in komprimiranjem do 50 Mpa. | m3 | 0.28 |  | 0
2.10. |  | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz v deponijo do 10,0 km, v ceni je zajet tudi strošek deponije. | m3 | 3.94 |  | 0
|  | 3. MONTAŽNA DELA |  | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  | ¸¸
3.1. |  | Dobava kabla NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 | m | 57 |  | 0
3.2. |  | Uvleka kabla NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 v zaščitno cev | m | 57 |  | 0
3.3. |  | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov in priklop kabla NAYY-J 4x 70 + 2,5 mm2 v novopredvidenem PS-PMO. | kpl | 1 |  | 0
3.4. |  | Montaža kabla NAYY-J 4x 70 + 2,5 mm2 po lesenem A drogu (8m), zaščita kabla do višine 2,5 m nad tlemi | kpl | 1 |  | 0
3.5. |  | Montaža kabelske glave, kabelskih končnikov na kablu NAYY-J 4x 70 + 2,5 mm2. | kpl | 1 |  | 0
3.6. |  | Priklop zemeljskega kabla na SKS kabel obstoječega prostozračnega omrežja. | kpl | 1 |  | 0
3.7. |  | Dobava in montaža PS-PMO sestavljene iz: | kpl | 1 |  | 0
| ○ | Stikalni blok dimenzij (v x š x g) 1250 x 500 x 320 mm z enojnimi vrati in z odprtim dnom ter zračno režo pod streho in na dnu omare . Stopnja mehanske žaščite IP54. Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032.Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
| ○ | Streha za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 500 x 320 mm. Narejena iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
| ○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 500 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
| ○ | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 500 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek. SCHRACK ali enakovredno. | kos | 1
3.8. |  | Dobava in montaža opreme: | kpl | 1 |  | 0
| ○ | Varovalčni ločilnik 3 polni, velikosti 1 (do 250 A). | kos | 1
| ○ | Tarifne varovalke 20A, karakteristike gG-gL žigosone z strani distributerja el. energije na tem območju (Elektro Maribor) | kos | 1
| ○ | Ničelna oz. PEN zbiralka v kompletu z podpornimi izolatorji | kos | 1
| ○ | večfunkcijski elektronski trifazni števec, direktne vezave - tip štecva definiran v soglasju za pikljiučitev distributerja električne energije. | kos | 1
| ○ | Prenapetostni odvodniki za TN-C-S sistem napajanja razreda I. | kos | 1
| ○ | Vrstne sponke, ožičenje, enopolna shema in nalepke s funkcionalnimi napisi in delo | kos | 1
3.9. |  | Dobava in polaganje zaščitne cevi Φ 110 mm v kabelski jarek oz. skupni jarek z vodovodom. | m | 40 |  | 0
3.10. |  | Spojka za začitno cev i Φ 110 mm | kos | 3 |  | 0
3.11. |  | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca INOX 30x3,5 mm v izkopani jarek. | m | 58 |  | 0
3.12. |  | Dobava in montaža križnih sponk za INOX trak. | kos | 5 |  | 0
3.13. |  | Dobava in polaganje "GAL" platičnega ščitnika. | m | 58 |  | 0
3.14. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku " POZOR ENERGETSKI KABEL " | m | 110 |  | 0
3.15. |  | Dobava in nasutje v podstavek PS-PMO sredstva za preprečevanje vlage v PS-PMO | kpl | 1 |  | 0
3.16. |  | Drobni vezni material, opozorilni napisi in oznake. | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. ZAKLJUČNA DELA | ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  | ¸¸
4.1. |  | Izdelava geodetskega posnetka v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu v elektronski obliki in vris v kataster GJI, vključno s potrdilom vrisa. | m | 40 |  | 0
4.2. |  | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in strelovodne naprave ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
4.3. |  | Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij - predvideno | kpl | 1 |  | 0
4.4. |  | Tehnični nadzor Elektro Maribor - predvideno | kpl | 1 |  | 0
4.5. |  | Pridobitev elektronergetskega soglasja za 3x 20 A in pogodbe za priključitev na distribucijsko omrežje. | kpl | 1 |  | 0
4.6. |  | Sodelovanje pri tehničnem pregledu. | kpl | 1 |  | 0
4.7. |  | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | ura | 3 |  | 0
4.8. |  | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe faze PZI in priprava tehnične dokumantacije PID | kpl | 1 |  | 0
4.9. |  | Izdelava tehnične dokumentacije PID in navodil za obratovanje in vzdrževanje NN priključka. | kpl | 1 |  | 0
4.10. |  | Upravljalski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu | ura | 2 |  | 0
4.11. |  | Pregled kablovoda in NN omrežja ter vključitev v NN omrežje. | kos | 1 |  | 0
|  | 5. NEPREDVIDENA DELA | NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
5.1. |  | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10% | 0 | 0
|  | 1. PRIPRAVLJALNA DELA | ¸¸
|  | 2. ZEMELJSKA DELA | ¸¸
|  | 3. MONTAŽNA DELA | ¸¸
|  | 4. ZAKLJUČNA DELA | ¸¸
|  | 5. NEPREDVIDENA DELA | 0
|  | CENA SKUPAJ (brez DDV) | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | CENA SKUPAJ (z DDV) | 0
Žig in podpis ponudnika
………………………….